< 신구조문 대비표 >

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「전기안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제18조에 따라 전기설비의 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ------------------------(이하 ‘법’이라 한다) ------------------------------------------------------------------------------.
제2조(적용범위) 이 규정은 법 제9조, 제11조부터 제15조까지 및 전기사업법 제63조의 규정에 따른 전기설비의 사용전검사, 정기검사, 일반용전기설비의 점검, 여러 사람이 이용하는 시설 등에 대한 전기안전점검, 공동주택 등의 안전점검, 특별안전점검 및 응급조치 업무처리에 관하여 적용한다.	제2조(적용 범위) -- 고시는 ----------------------------「전기사업법」 ------------------------------------------------------------------------------------ 등의 -------------------------------------------------- 업무 처리에 -------.
제3조 (정의) ① (생 략)	제3조 (정의) ① (현행과 같음)
1. “전기사업용전기설비”(이하 “사업용전기설비”라 한다)란 법 제2조제7호에 따라 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비를 말한다.	1. ‘전기사업용전기설비’(이하 ‘사업용전기설비’라 한다)란 ------------------------------------------------------------.
2. “자가용전기설비”란 사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말한다.	2. ‘자가용전기설비’란 -----------------------------------------------.
3. “일반용전기설비”란 법 제2조제8호 및 전기사업법 시행규칙 제3조에 따라 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말한다.	3. ‘일반용전기설비’란 --------------- 「전기사업법 시행규칙」 --- 따른 -----------------------------------------------------------------------------.
4. “전기수용설비”란 수전설비와 구내배전설비를 말한다.	4. ‘전기수용설비’란-----------------------------.
5. “수전설비”란 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 수전지점으로부터 배전반(구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비를 말한다)까지의 설비를 말하며 그 범위는 별표 5와 같다.	5. ‘수전설비’란 -------------------구내발전설비에서 ------------------------------------- 공급하는 전기설비로, -------부터 ------------------------------------------------------------------------------------.
6. “구내배전설비”란 수전설비의 배전반에서부터 전기사용기기에 이르는 전선로ㆍ개폐기ㆍ차단기ㆍ분전함ㆍ콘센트ㆍ제어반ㆍ스위치 (추가) 그 밖의 부속설비를 말한다.	6. ‘구내배전설비’란 ----------배전반부터 전기사용기기까지 ----------------------------------------------------------------- 및 ------------------------.
7. “상용 발전설비”란 자가용전기설비에 설치하여 전력계통에 연계 운전하거나 자체적으로 사용하는 자가용발전설비로서 비상용예비발전설비를 제외한 발전설비를 말한다.	<삭 제>
8. “신재생에너지발전설비”란 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법의 규정에 따라 태양광에너지ㆍ바이오에너지ㆍ풍력ㆍ수력ㆍ연료전지ㆍ해양에너지ㆍ폐기물에너지ㆍ지열에너지ㆍ수소에너지ㆍ석탄가스화발전ㆍ전기저장장치 등 신·재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 설비를 말한다.	8. ‘신재생에너지발전설비’란----------------------------------------------------- 태양에너지------------------------------------------------------------------------------------------------------------신재생에너지를-----------------------------------.
9. “사업장”이란 전기수용설비 또는 발전설비가 설치된 각각의 장소를 말하는 것으로, 전기설비의 소유자 또는 점유자가 동일하고 설치된 장소가 동일구내인 경우를 말한다.	9. ‘사업장’이란 사업용전기설비의 경우에는 「전기사업법」 제7조에 따라 전기사업허가를 받은 곳을 말하고, 자가용전기설비의 경우에는 법 제8조에 따라 공사계획인가를 받거나 신고를 한 곳을 말하며, 용량이 증설되는 경우에는 같은 사업장으로 본다.
10. “기술기준”이란 전기사업법 제67조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 전기설비기술기준을 말한다.	10. ‘기술기준’이란 「전기사업법」 -------------------------------------------------------------.
11. “검사기관”이란 법 제43조제2항에 따라 정부로부터 전기설비 검사업무를 위탁받아 수행하는 한국전기안전공사(이하“안전공사”라 한다)를 말한다.	11. ‘검사기관’------------------------- 정부에서 -------------------------------------------------(이하 ‘안전공사’라 한다)-------.
12. “검사자”란 전기안전관리법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제10조에 의하여 기술자격을 가진 자로서 안전공사에 소속되어 전기설비 검사업무를 수행하는 자를 말한다.	12. ‘검사자’란 「전기안전관리법 시행규칙」(이하 ‘시행규칙’이라 한다) ---- 따른 ------------ 사람으로서 ------------------------------------------ 사람을 말한다.
13. “점검기관”이란 법 제12조에 따라 정부로부터 점검업무를 위탁받아 수행하는 안전공사 및 전기판매사업자(이하 “한전”이라 한다)를 말한다.	13. ‘점검기관’이란 ---------------------------------------------------------------------(이하 ‘한전’이라 한다)--------.
14. “점검자”란 시행규칙 제13조에 따른 자격을 갖춘 자로 안전공사 또는 한전의 소속직원으로서 점검업무를 수행하는 자를 말한다.	14. ‘점검자’란 -------------------------- 사람으로 ----------------- 소속 직원으로서------------- 사람을 -----.
15. “사용전점검”이라 함은 법 제12조 제1항에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사(한전과 계약한 전기공급계약 용량의 증감 또는 공급방식 등이 변경되는 공사)가 완료된 후 전기를 공급하기 전 실시하는 점검을 말한다.	15. ‘사용전점검’이란 법 제12조제1항에 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 완료된 후, ------공급하기 전에 ----------------.
16. “정기점검”이라 함은 법 제12조제1항에 따라 사용전점검 또는 정기점검을 한 후시행규칙 제12조에 따라 정기적으로 실시하는 점검을 말한다.	16. ‘정기점검’이란 -------------------------------------정기점검을 한 후, -------------------------------------------------.
17. “일반용 전기설비 단선결선도”라 함은 전기설비의 인입선부터 최하위 분전반까지 (추가) 개폐기, 차단기 종류ㆍ용량 및 전등, 전열 등과 연결된 전선의 종류ㆍ굵기ㆍ수를 한 선으로 나타내는 결선도(별표 1)를 말한다.	17. ‘전기설비 단선결선도’란 ------------------------------------------ - 그 사이에 있는 개폐기, 차단기 종류ㆍ용량, 전등, 전열 등과 ------------------------------------------------------.
18. “안전점검용단말기”라 함은 법 제12조에 따라 일반용전기설비의 점검을 실시하기 위한 업무용 전산장비를 말한다.	18. ‘안전점검용단말기’란 ----------------- 일반용전기설비의 점검결과를 입력하는 --------------.
19. “전기설비검사서”(별지 제6호 서식)란 사업용전기설비의 검사자가 검사결과를 작성하여 검사자와 신청인이 서명 또는 도장을 찍어 각각 보관하는 기록서를 말한다.	19. ‘전기설비검사서’(별지 제6호 서식)란 ---------------------- 검사 결과를 ----------------------- 서명하거나 ----------------------- 문서를 ----.
20. “수검자”란 검사대상 전기설비를 설치ㆍ운용(추가) 또는 해당 전기설비의 관련기기를 제작하는 등 검사를 받는 자 또는 검사신청인을 말한다.	20. ‘수검자’란 검사 대상 ----------설치ㆍ운용하는 사람 -------------------------- 등의 ---------- 사람 또는 검사 신청인을 말한다.
21. “성적서”란 공인시험기관에서 전기기계ㆍ기구 등을 국내ㆍ외 표준에 의하여 시험하고 발행한 시험성적서와 전기설비 안전성을 확인하기 위한 목적으로 검사대상 설비에 대하여 검사기관이 정하는 (신설) 방법ㆍ절차로 (신설) 작성하는 기록지, 점검기록표, 그래프 (신설) 등을 의미한다.	21. ‘성적서’란 ----------------------------------국내외 표준에 따라 --------------- 시험성적서와, ------------- 확인하려고 검사 대상 설비를 --------- 자격ㆍ장비와 방법ㆍ절차로 시험ㆍ측정하여 작성한 ------------, 자체시험성적서 등을 말한다.
22. “설치공사”란 전기설비를 최초로 설치하는 공사를 말하며, 증설공사를 포함한다.	22. ‘설치공사’란 ------------------------------------, 증설공사도 -------.
23. “변경공사”란 기존의 전기설비를 수리ㆍ개조, 대체(재권선 등)를 하는 공사로서 다음 각 목에 규정한 공사를 말한다.	23. ‘변경공사’란 ---------------------------------------------- 공사로 -----------------------------.
가. “수리ㆍ개조”란 전기설비를 일단 철거하였다가 수리 또는 개조 후 다시 설치하거나, 철거는 하지 않더라도 수리 또는 개조로 인하여 그 전기설비의 일부가 변경 또는 교환되는 공사를 말한다.	가. ‘수리ㆍ개조’란 -------------------------------------------------, 철거하지 ------ 수리 또는 개조로 ------------------------ 교체 되는 ----------.
나. “대체”란 기존 전기설비의 전부 또는 일부(재권선 등)를 철거하고 새로운 전기설비로 교체하는 경우(이설 재사용 포함)를 말한다.	나. ‘대체’란 ---------------------------------------------------------------------------------------------------.
다. “용량감소”란 기존의 전기설비가 철거되어 용량이 감소되는 공사를 말한다.	다. ‘용량감소’란 ----- 전기설비를 철거하여 용량을 줄이는 ------------.
24. “시공관리책임자”란 전기공사기술자로서 공사업체에 종사하면서 전력 시설물의 공사를 수행하는 자를 말한다.	24. ‘시공관리책임자’란 --------------------------------------------------------------- 사람을 말한다.
25. "감리원"이란 공사감리업체에 종사하면서 전력시설물의 공사감리를 수행하는 자 및 전기안전관리자가 자체감리하는 경우에는 전기안전관리자를 말한다.&#160;	<삭 제>
26. “연속운전 허용출력”이란 기력 및 수력(양수)발전소로서 공사계획인가(신고)출력에 의한 최종 부하운전검사 완료 후 공급자(제작자)가 그 성능을 보증하는 최대보증출력과 공사계획인가(신고)출력 사이에 있는, 규정된 운전조건에서 연속적으로 발전이 가능한 최대출력으로서 발전설비의 제작, 설치, 조정 및 경년상태와 그 밖의 조건 등을 고려하여 발전사업자가 결정하고 신청하여 시험 검사를 받아 합격한 출력을 말한다.	26. ‘연속운전허용출력’이란 기력발전소 및 수력(양수)발전소에서 ------------------- 따라 최종 부하운전검사를 완료한 후, ------------------------------------------------------- 사이의 규정된 운전 조건에서 연속하여 발전할 수 있는 최대출력으로, -------------- 제작, 설치, 조정, 경년상태와--------------------------------------------------------------------.
27. “수입검사”란 전기설비를 국외에서 제작을 끝내고 국내에 반입하여 설치(반제품 포함)하고자 하는 자의 요청으로 제작현장에서 검사자 입회하에 수행하는 검사를 받는 것을 말한다.	27. ‘수입검사’란 ------------------ 제작하고 --------------------------------------- 사람의 ------- 제작 현장에서 -----------------------------------------.
28. “무정전검사”란 계통의 사용전압으로 운전 중인 전기설비를 정전을 하지 않은 상태에서 검사하는 것을 말한다.	28. ‘무정전검사’란 정전을 하지 않은 상태에서 계통의 사용전압으로 운전 중인 전기설비를 -----------------.
<신 설>	29. ‘발전전용’이란 전기설비 중 공사계획 인가(신고) 출력을 기준으로 전기생산에 사용되는 보일러의 증기 증발량이 열생산에 사용되는 증발량 이상인 발전설비를 말한다.
② 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정하는 것을 제외하고 법, 전기사업법령, 기술기준에서 정하는 바에 따른다.	② ------------------------------------------ 정한 것 외에는 ------------------------------------------.
제4조(점검의 범위) ① 법 제12조제1항에 따른 일반용전기설비의 점검 범위는 한전측의 전선로 또는 인입선과 전기사용자의 전기설비와의 연결점(이하“수급지점”이라 한다)부터 분전반의 분기회로 2차측 전기설비까지로 한다. 사용전점검의 경우는 배ㆍ분전반 및 고정 사용하는 전기설비는 설치가 완료된 설비와 등기구 및 이동 사용하는 전기설비는 점검시점에 설치된 설비를 점검범위에 포함한다.	제4조(점검의 범위) ① ------------------------------------------ 한전 측----------- 인입선과, -------------------------- (이하 ‘수급지점’이라 한다)-------------------------------------------------------- 배전반ㆍ분전반 및 고정하여 ---------------- 설비를 점검 범위에 포함하고, 등기구와 이동하며 -------------- 점검 시점에 ---------- 점검 범위에 -------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제5조(점검항목 및 처리방법) ① 일반용전기설비의 사용전점검과 정기점검의 항목은 별표 2에 의한다.	제5조(점검 항목 및 처리 방법) ① ----------------------------------------------- 따른다.
② 정기점검의 경우 전기설비의 다양한 변화를 고려하여 부적합설비의 처리방법은 부적합 정도의 경중에 따라 통지와 구두통보, 시설개선으로 나누어 시행하며 그 세부사항은 별표 3과 같다.	② -------- 경우, -------------------------- 부적합설비는 부적합 경중에 따라 통지, -------------------------------- 점검하며 ---- 세부 사항은 --------.
③ 그 밖에 점검에 관한 세부사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.	③ 점검에 관한 그 밖의 세부 사항은 ----------------------.
제6조(사용전점검의 신청) ① 사용전점검을 받고자 하는 자는 점검희망일 3일전까지 한전과 체결한 전기사용계약단위별로 사용전점검(시행규칙 별지 제7호 서식)을 신청하여야 하며, 집단 신청인(동일장소, 동일신청인명)의 경우 대표 신청인의 명의로 신청할 수 있으나 이 경우 신청서에 세부 내역을 기재하여야 한다. 다만, 신청인이 희망하는 경우에는 신청인으로부터 신청업무의 대행을 위탁받은 자가 이를 대신할 수 있다.	제6조(사용전점검의 신청) ① -------------------- 사람은 점검 희망일 3일 전까지 -------- 전기 사용 계약 단위별로 -----------------------------------------, 집단 신청인(동일 장소, 동일 신청인명)의 경우에는 신청서에 세부 내역을 기재하여 대표 신청인의 명의로 신청할 수 있다. ----------------------------------- 신청인에게 신청업무의 대행을 위탁받은 사람이 대신할 수 있다.
② 사용전점검 신청서에 첨부되는 전기설비 단선결선도는 전력기술관리법 시행령 제17조에 따른 자격을 갖춘 자가 설계내용 검토 후 서명날인을 하여야 한다. 다만, 내선설비의 변동이 없는 경우는 단선결선도 제출을 생략할 수 있다.	② ------- 신청서를 제출할 때는 전기설비 단선결선도를 첨부해야 하며 전기설비 단선결선도에는 「전력기술관리법 시행령」 --------------- 사람이 설계 내용 ------------------------------------------------------------------------------.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제7조(사용전점검의 절차) ① 한전은 전기사용신청서 및 변경신청서 접수시 신청인에게 사용전점검 수행기관, 신청방법 및 사용전점검에 적합한 설비에 한하여 전기를 공급한다는 내용 등을 즉시 안내하여야 한다.	제7조(사용전점검의 절차) ① 한전은 전기사용 신청서 및 변경 신청서를 접수할 때, --------------------------- 신청 방법-----------------------------------------------------------------.
② 점검자(안전공사 또는 한전)는 (추가) 신청인에게 신청인 또는 신청인으로부터 신청업무의 대행을 위탁받은 자가 입회하도록 안내하여 점검이 원활히 실시될 수 있도록 하여야 한다. 다만 참석이 불가능한 경우에는 사유서(유선확인 포함)를 제출 받아 실시할 수 있으며, 다음 각 목의 사항을 준비하여 점검을 실시한다.	② ------------------------- 점검할 때, 신청인에게, 신청인 또는 신청인에게 신청 대행 업무를 위탁받은 사람이 입회하도록 안내하여야 한다. 다만, 신청인이나 대행을 위탁받은 사람이 참석할 수 없는 ---------------------------- 받아 점검하되, 다음 각호의 사항을 준비한다.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
③ 점검자는 제출된 서류 및 현장 설비상태를 확인하고 별표 2의 점검항목에 따라 점검을 실시한다. 다만, 점검에 필요한 전원확보가 현실적으로 곤란한 경우에는 전원 없이 점검 가능한 항목에 대하여 점검을 수행할 수 있다.	③ ----------------------- 설비 상태를 ------------- 점검 항목에 따라 점검한다. ---------------------- 전원을 현실적으로 확보할 수 없을 ------------ 점검이 가능한 항목만 점검할 ----.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제8조(사용전점검의 결과처리 등) ① 점검자는 점검완료한 후 적합인 경우에는 별지 제1호 서식의 “사용전점검 확인증(부착용)”을 배․분전반에 부착하고 (추가) 사용전점검 확인증(시행규칙 별지 제8호 서식)을 신청인에게 지체없이 교부하여야 하며, 부적합일 경우에는 그 내용 및 사유를 구체적으로 통지하여야 한다. 이 경우 집단 신청인의 (추가) 점검확인증에 점검세부내역을 기재하여 대표 신청인의 명의로 발행할 수 있다.	제8조(사용전점검의 결과 처리 등) ① ------ 점검을 완료한 후, 적합으로 판정한 --------------‘사용전점검 확인증(부착용)’--- 배전반․분전반에 붙이고 사용전점검 확인증(시행규칙 별지 제8호 서식)을 신청인에게 지체없이 교부하여야 하며, 부적합으로 판정한 --------------------------------------. 집단 신청인의 경우에는 점검확인증에 점검 세부 내역을 --------- 신청인에게 ---------------.
② 한전은 사용전점검 결과 적합한 설비에 대하여는 점검 확인증 접수 후 전기공급을 위해 필요한 조치를 하여야 한다.	② --------- 결과, ---- 설비는 한전이 점검 확인증을 접수하고 전기공급에 -----------------------.
③ 한전은 사용전점검을 받지 않은 설비에는 전기를 공급해서는 아니 된다. 단, 점검에 필요한 시험용 전원 공급은 예외로 한다.	③ ---------------------------- 설비에 -------------------------------------------------------------.
④ 사용전점검 결과 부적합 전기설비에 대한 재점검 신청시 신청서만 접수하며 전회 점검에서 부적합한 개소와 개수부분을 점검한다.	④ -------- 결과, 부적합 판정을 받은 전기설비를 재점검할 때에는 ------- 이전 ----- 부적합으로 판정된 ------------------.
제9조 ∼ 제10조 (생 략)	제9조 ∼ 제10조 (현행과 같음)
제11조(정기점검의 절차) ① 정기점검은 다음 각 호과 같이 안내한다.	제11조(정기점검의 절차) ① --------------- 각호와 ---------.
1. 안전공사는 정기점검 실시 전 해당지역 행정기관(읍ㆍ면ㆍ동)에 점검지역, 점검일정 등 그 밖에 점검에 필요한 사항을 안내하여야 한다.	1. ------ 정기점검을 실시하기 전에 해당 지역 -------------- 점검 지역, 점검 일정 --- 점검에 필요한 그 밖의 ------------------.
2. 정기점검 실시 전 소유자 또는 점유자에게 전자고지 또는 안내문 등을 이용하여 방문목적, 방문일정 등을 안내(이하 “점검안내”라 한다)한다. 다만, 비주거시설, 옥외시설 등 점검안내가 불가능한 경우 생략할 수 있다.	2. 안전공사는 정기점검을 실시하기 전에 --------- 방문 목적, 방문 일정 등을 전자고지 또는 안내문 등으로 ---(이하 ‘점검안내라’ 한다)--------------------------- 불가능한 경우에는 안내를 생략할 수 있다.
② 점검자는 정기점검업무 수행을 위한 다음 각 호의 사항을 준비하여 점검이 원활히 실시될 수 있도록 한다.	② 점검자는 다음 각호의 사항을 준비하여 정기점검이 원활히 진행될 수 -------------.
1. ∼ 2. (생 략)	1. ∼ 2. (현행과 같음)
3. 안전점검용단말기 및 정기점검필증 등의 서류	3. ---------------- 정기점검확인증(부착용) -------
③ 점검자는 방문시 입회자에게 점검목적 등을 설명하고 정기점검 실시 내역을 안전점검용단말기에 입력한다.	③ 점검자가 방문 점검할 때는 --------- 점검 목적 -------------------------------------------------------.
④ 전력량계를 부착하지 않고 정액요금제로 전기가 공급되는 전기설비는 공급단위별 개별 시설물로 구분하여 점검을 실시한다.	④ --------------------- 정액 요금제------------------------------------------------------ 점검한다.
제12조(정기점검의 결과처리 등) ① 정기점검의 결과는 다음 각 호와 같이 처리 한다.	제12조(정기점검의 결과 처리 등) ① 정기점검 ---------- 각호와 ---- 처리한다.
1. 점검결과 적합한 경우에는 별지 제2호 서식의 “정기점검 적합필증”을 해당 전기설비의 배·분전반에 붙임으로써 점검결과 통지에 갈음한다. 다만, 별표 3 제4호사목1)의 지표면에서 2.5m를 초과하는 고위치 전기설비(가로등, 보안등, CCTV, 통신설비 등)의 경우에는 점검필증 부착을 생략하고 점검결과를 소유자 또는 점유자에게 서면 또는 전자문서 등으로 통지하여야 한다.	1. 점검 결과가 적합인 ------------------- ‘정기점검 적합확인증(부착용)’을 ------------ 배전반ㆍ분전반에 붙이고 이를 점검 결과 통지로 ----------------------- 2.5미터를 ----------- ---------------------------------------- 정기점검 확인증(부착용)을 붙이지 않고 점검 결과를---------- 종이 문서 ------------------- 통지한다.
2. 점검결과 부적합한 경우에(별표 3의 방법 중 ‘통지’의 경우에 한정한다)는 별지 제2호 서식의 “정기점검 부적합필증”을 해당 전기설비의 배·분전반에 붙이고 다음 각 목의 사항을 기록한 “정기점검 부적합통지서”에 재점검 방문일자를 기록하고 입회자의 확인을 받아 서면 또는 전자문서 등으로 알려야 한다. 다만, 부적합사항이 경미한 경우(별표 3의 방법 중 ‘구두’ 및 ‘개선’의 경우에 한한다)에는 별지 제2호 서식의 “정기점검 적합필증”을 해당 전기설비의 배·분전반에 붙이고 시설개선이 가능한 부분(‘전기사업법 시행령 제5조’에 의한 경미한 공사를 말한다.)은 시설개선으로, 불가능한 부분은 부적합사항을 안전점검용단말기에 입력하고 통지 또는 구두통보로 각각 처리한다.	2. 점검 결과가 부적합인 --------------------------------------------------- ‘정기점검 부적합확인증(부착용)’------------ 배전반ㆍ분전반에 ---------------- ‘정기점검 부적합통지서’ ------- 예정 일자를 ----------------------- 종이 문서 --- 전자 문서 -----------------, 부적합 사항이------------------------------------------------------ ‘정기점검 적합확인증(부착용)’ ------- 배전반ㆍ분전반에 ----------------------------- (「전기공사업법 시행령」-- 따른 --- 전기공사를 ----.)-------------------- 부적합 사항을 -------------------------------------------------.
가. 부적합 사항 및 개수방법 절차 등 점검기준에 적합하도록 하기 위하여 필요한 조치의 내용	가. 부적합 사항 및 개수 방법 절차 등이 점검 기준에------------하는 데에 -------------
나. 부적합 사항에 대한 조치를 하지 않는 경우 발생할 수 있는 예상 재해와 벌칙내용 등	나. 부적합 사항에 조치를 하지 않는 경우에 ------------------------벌칙 내용 등
3. 가로등ㆍ신호등 설비에 대한 정기점검의 결과 처리는 등주 단위로 알려야 한다.	3. ---------------- 설비의 정기점검 결과는 ------------------------.
② 정기점검의 재점검은 다음 각 호와 같이 처리한다.	② --------------------- 각호와 -----------.
1. 정기점검 결과 부적합 경우에 실시하는 재점검은 부적합 통지를 한 날부터 2개월 이내에 실시한다.	1. ------- 결과가 부적합한 ----------------------------------------------------.
2. 재점검은 정기점검 결과 알린 부적합 사항에 대하여 적합한지 여부를 확인한다.	2. 재점검할 때는 ----- 결과에서 부적합 사항의 적합여부를 ------.
3. 점검결과 적합한 경우에는 “정기점검필증”을 붙임으로써 통지에 갈음한다.	3. 재점검 결과, ------------ ‘정기점검 확인증(부착용)’------- 통지로 ----.
4. (추가) 부적합한 경우에는 이를 이행하지 않는 경우의 조치사항에 대하여 안내하고 제1항제2호가목 및 나목 사항을 기록한 “재점검 부적합통지서”에 입회자의 확인을 받아 서면 또는 전자문서 등으로 알려야 한다.	4. 재점검 결과, -------------------------------조치 사항----------------------------------------------- ‘재점검 부적합통지서’에 ---------------- 종이 문서 -- 전자 문서 -------------------.
③ 점검을 실시하기 위하여 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자의 부재로 인하여 점검을 하지 못한 경우의 처리는 다음 각 호와 같다.	③ 점검자가 점검하기 위하여 현장을 ----------------------- 점유자가 부재하여 --------------- 경우에는 다음 각호와 같이 처리한다.
1. 정기점검시 부재의 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.	1. 정기점검 시 소유자 또는 점유자가 부재한 ----------------------------.
가. 방문시 부재인 경우에는 전자고지 또는 안내문을 활용하여 전기안전점검 신청방법을 안내하고 점검 가능한 사항(인입구배선, 개폐기, 차단기, 누설전류 및 접지저항 측정 등)을 점검한다. 다만, 부재로 인한 점검종결 후에라도 소유자 또는 점유자의 점검신청이 있는 경우에는 정기점검에 준하여 실시한다.	가. 방문 시 소유자 또는 점유자가 부재한 ------------------------------------------- 신청 방법을 ------ 점검이 ---------------------------------------------------------------, 소유자 또는 점유자가 부재하여 점검을 종결하였더라도 나중에 소유자 또는 점유자가 점검을 신청하는 -----------------점검한다.
나. “가” 목의 규정에도 불구하고 누설전류 측정치가 1㎃이하인 경우 “누설적합”으로 처리하고 끝낸다.	나. 가 목의 ------------------------------- 1밀리암페어(㎃) ----------- ‘누설적합’으로 처리하고 점검을 끝낸다.
2. 재점검시 부재의 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.	2. 재점검 시 소유자 또는 점유자가 부재한 -----------------------------.
가. 재점검시 부재인 경우에는 전자고지 또는 방문안내서를 활용하여 정기점검 날짜를 기준하여 3개월 이내에 처리할 수 있도록 2차 방문예정일을 안내한다.	가. 재점검하러 방문하였으나 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 정기점검 날짜로 부터 ------------------------------ 방문 예정일 --------------------.
나. 2차 방문 시에도 부재인 경우에는 안전점검용단말기에 부재로 입력하고 점검을 끝낸다. 다만, 점검 종결 후 소유자 또는 점유자의 점검 신청이 있는 경우에는 재점검에 준하여 실시한다.	나. ---------소유자 또는 점유자가 부재한 ----------------------- ‘부재’를 -----------------------, 점검을 종결하였더라도 나중에 소유자 또는 점유자가 점검을 신청할 ------------------- 점검한다.
④ 점검을 실시하기 위하여 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자가 점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 다음 각 호와 같이 처리한다.	④ 점검자가 점검하기 위하여 현장을 --------------------------------------------------------------------------------- 각호와 같이 처리한다.
1. 정기점검시 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)에 처함을 안내 후 2개월 이내 재방문 하고, 2차 방문시에도 거부․방해 또는 기피하는 경우에는 안전점검용단말기에 각 항목별 사유, 시간 등을 입력하여 정기점검을 끝내고 시장․ 군수 또는 구청장에게 통지한다.	1. 정기점검을 ------------------------------------------------------------------ 과태료(주거용시설은 제외한다)를 부과함을 안내한 후 2개월 이내에 재방문하고, 2차 방문 시에도 점검을 --------------------------------------- 각 항목별로 -------------------------------------------------- 알린다.
2. 재점검시 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)에 처함을 안내하고 안전점검용단말기에 각 항목별 사유, 시간 등을 입력하여 재점검을 끝내고 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 알린다.	2. 재점검을 --------------------------------------------------------------------------------(----------)를 부과함을 ----------------------- 각 항목별로 -------------------------------------------------- 알린다.
3. 점검종결 후 소유자 또는 점유자의 점검신청이 있는 경우에는 정기점검 및 재점검에 준하여 점검을 실시한다.	3. 점검을 종결하였더라도 나중에 -------점유자가 점검을 신청하는 --------------- 또는 ------------ 점검한다.
⑤ 해당 점검대상으로서 현장확인 결과 한전과 전기사용계약의 해지로 인하여 전기공급이 종료된 경우에는 점검을 실시하지 않는다.	⑤ 점검 대상이나 현장을 확인한 결과, ----- 전기사용계약을 해지하여 ------------------------------------------.
⑥ 해당 점검대상으로서 현장확인 결과 다음 각 호의 경우에는 점검을 실시하지 않는다. 다만, 전기안전관리자가 선임되어 있지 않은 경우에는 (추가) 선임을 안내할 수 있다.	⑥ 점검 대상이나 현장을 확인한 결과, ---- 각호의 --------------------------------------------------------------------- 소유자 또는 점유자에게 -------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
⑦ 재점검 결과 부적합 전기설비에 대한 개선명령 이행 여부는 다음 각 호와 같이 확인한다.	⑦ ----- 결과, ------------------------------------------- 각호와 ----------.
1. 시장ㆍ군수 또는 구청장은 개선명령을 한 경우 개선명령일, 개수기한 등을 안전공사에 알려야 한다.	1. ------------- 구청장이 개선 명령을 한 경우에는 개선 명령일, 개수 기한 ----------------.
2. 점검방법은 재점검과 동일하게 처리한다.	2. 점검 방법은 재점검과 동일하게 처리한다.
3. (추가) 점검결과는 관할 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 통보한다.	3. 안전공사는 점검 결과를 ----------------------------------.
제13조(검사대상(신설) 및 시기) ① (생 략)	제13조(검사 대상·방법 및 시기) ① (현행과 같음)
② 제1항에 의한 사용전검사를 받는 시기는 시행규칙 별표 3과 같다.	② ---- 따라 ----------------------------------------.
③ 전기사업법 제63조에 따른 사용전검사 대상은 전기사업법 시행규칙 별표 5에 따른 사업용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다.	③ 「전기사업법」 --------------------- 「전기사업법 시행규칙」 ----------------------------------------------------------------.
④ 제3항에 의한 사용전검사를 받는 시기는 전기사업법 시행규칙 별표 9와 같다.	④ ---- 따라 -------------------- 「전기사업법 시행규칙」 -----------.
⑤ 법 제11조에 따른 정기검사의 대상 및 시기는 시행규칙 별표 4와 같다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부장관 또는 시도지사가 정기검사의 시기를 따로 정할 수 있다.	⑤ ----------------------------------------------------------------- 각호의 ---------------------------- -------------------------------------------------------.
1. 상용의 전기설비로서 전력공급의 부족, 재해 또는 긴급사태로 정기검사를 하기 곤란하다고 인정하는 경우	1. ------------------------------------- 긴급 사태로 --------------- --------------------
2. 그 밖에 전기재해 예방을 위하여 전기재해가 발생하거나 발생할 우려가 현저하여 긴급히 정기검사가 필요하다고 인정하는 경우	2. 전기재해가 발생하거나 발생할 우려가 현저하여 긴급히 정기검사가 필요하다고 인정하는 그 밖의 경우
⑥ 산업안전보건법 제44조에 따른 공정안전보고서 또는 고압가스안전관리법 제13조의2에 따른 안전성향상계획서를 제출하거나 갖춰 둔 자의 고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의(삭제) 자가용 비상용 예비발전설비의 검사 시기는 4년 이내로 한다.	⑥ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 경우에는 ---------------- 및 자가용비상용예비발전설비의 검사 기간을 --------------.
⑦ 자가용전기설비 소유자 또는 점유자는 필요하다고 인정되는 경우에는 제5항에 따른 검사시기 전에 정기검사를 받을 수 있다. 이 경우 검사를 받은 전기설비의 다음 검사 시기는 해당 검사일을 기준으로 시행규칙 별표 4에 따라 정한다.	⑦ ----------------------- 점유자가 -------- 인정하는 ------------------ 검사 시기 --------------------. 이 경우, -----------------------------------------------------------------------------.
⑧ 무정전검사의 대상은 검사기관이 검사인력 및 장비 등을 고려하여 전기설비 용량, 종류에 따라 단계적으로 정할 수 있다. 다만, 전기저장장치 중 1년 주기 정기검사 대상은 연속하여 2회를 초과하지 않는 범위에서, 2년 주기 정기검사 대상은 연속하여 1회를 초과하지 않는 범위에서 ESS 안전정보시스템을 활용하여 무정전 온라인 정기검사를 실시할 수 있다.	⑧ -------------------------- 검사 인력 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 전기저장장치(ESS) 통합관리시스템을 ------------------------------------.
⑨ 발전설비의 검사는 발전설비의 가동정지 기간 중에 하며, 설비 고장 등 검사시기 조정 사유 발생 시 정기검사 연기신청서(별지 제7호 서식)를 (추가) 제출하고, 검사기관과 협의하여 2개월 이내의 범위에서 검사시기를 조정할 수 있다. (신설)	⑨ ------------------------가동 정지 -------------------- 검사 시기 --- 사유가 발생한 경우에는 ------ 연기 신청서 -------검사기관에 제출하고, ---------------------------------- 검사 시기 ------------. 다만, 정기검사 시기 전에 변경공사 사유로 공사계획인가 또는 신고를 완료한 경우에는 검사기관이 검토하여 변경공사 종료시까지 정기검사 시기를 조정할 수 있다.
⑩ 법 제11조 및 시행규칙 제8조 별표 4(제1호 (8)(추가))에 따른 구역전기사업자의 (추가) 송전ㆍ변전ㆍ배전설비 무정전검사 대상은 검사기관이 전력계통의 운전상황 등을 고려하여 정할 수 있다.	⑩ ------------------------별표 4(제1호 (8),(9))에 따른 구역전기사업자와 신재생에너지 발전사업자 연계 -----------------------------------------------------------------------.
⑪ 시행규칙 별표 3 및 전기사업법 시행규칙 별표 9에 따른 연료전지발전설비의 제품출하전 검사는 공장(제조시설)품질과 제품을 대상으로 하며, 검사방법은 별표 10에 따른다.	⑪ ------------------ 「전기사업법 시행규칙」 -------------------------- 제품 출하 전 ----- 공장(제조시설) 품질과 ---------------------, 검사 방법은 -----------------.
⑫ 산지 등 경사지에 설치된 태양광발전설비의 정기검사 시기는 해당연도 우기철 이전(6월)에 실시할 수 있다.	⑫ ------------------------------- 정기검사는 해당 연도의 우기가 시작되는 6월 이전에 ------------.
<신 설>	⑬ 열과 전기를 함께 생산하는 발전설비의 보일러 및 압력용기 검사대상은 발전전용 설비로 한다.
제14조 (검사항목) 자가용 전기설비의 검사항목은 별표 7, 사업용전기설비의 검사항목은 별표 9와 같다. 다만, 따로 지정한 검사 항목은 무정전 검사를 적용할 수 있다.	제14조 (검사 항목) 자가용전기설비의 검사 항목은 ------------------- 검사 항목은 -------------------------- 검사 항목은 무정전검사를 ---------------.
제15조 (검사안내) ① 안전공사는 법 제8조에 따른 자가용전기설비(추가)의 공사계획 인가서, 신고서 접수 또는 신고확인증을 교부할 때, 사용전검사의 검사 신청 방법, 검사 수수료, 기타 검사에 필요한 사항 등을 신고인에게 안내하여야 한다.	제15조 (검사 안내) ① ---------------------------------- 및 「전기사업법」 제61조에 따른 사업용전기설비의 -------------------------------------------------------------------------------------------.
② 안전공사는 연간 정기검사계획에 따라 (추가) 정기검사 대상이 되는 전기설비에 대하여 매년 1월 또는 검사예정월 2개월 전에 검사신청방법, 검사수수료, 검사기간이 지날 경우의 행정처분 사항, 그 밖에 검사에 필요한 사항 등을 소유자 또는 점유자에게 안내하여야 한다.	② -------------정기검사 계획에----- 소유자 또는 점유자에게 ------------------------------------ 검사가 예정된 달의 ------- 검사 신청 방법, 검사 수수료, 검사 기간이 ------ 행정 처분 -----, 검사에 필요한 그 밖의 사항 등을 -------------------------.
제16조 (검사신청) ① 전기설비의 검사를 받으려는 자(이하 “신청인”이라 한다)는 안전공사에 검사희망일 7일전까지 사용전검사(시행규칙 별지 제4호 서식 또는 전자문서, 전기사업법 시행규칙 (추가) 28호 서식) 또는 정기검사(시행규칙 별지 제6호 서식 또는 전자문서, 무정전검사를 받으려는 자는 별도 표기)를 신청하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사용전검사는 안전공사와 협의 시, 신청 후 7일 이내에도 검사를 받을 수 있다.	제16조 (검사 신청) ① ---------------------- 사람(이하 ‘신청인’이라 한다)은 -------- 검사 희망일의 7일 전 까지 -------------------------------------, 「전기사업법 시행규칙」 별지 제28호 서식) ----------------------------------- 전자 문서, ------------------------------------------------. --- 각호의 --------------------------------------------------------- -------.
1. 용량 1,000 킬로와트 미만의 전기수용설비 및 용량 500 킬로와트 미만의 비상용예비발전설비의 설치공사(증설공사를 포함한다)	1. --- 1천킬로와트 --------------------- 5백킬로와트 ----- --------------------------------------------
2. ~ 3. (생 략)	2. ~ 3. (현행과 같음)
② 제1항에 따른 정기검사를 신청할 때 연속운전허용출력으로 검사를 받고자 하는 경우는 발전설비의 “안전성 검증에 관한 기술검토자료”를 제출하여야 한다. 다만, 정격출력이거나 전회 검사출력 이하로 검사를 받고자 하는 경우는 그러하지 아니한다.	② -------------------- 신청할 때, ---------------------------------- ---------------- ‘안전성 검증에 관한 기술검토자료’를----------------------------------------------------- ------------------- 그러지 않는다.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 공사계획에 의한 전기설비의 일부가 완성되어 그 일부를 사용하고자 할 때에는 다음과 같이 구분하여 부분검사를 신청할 수 있다.	④ -------- 따라 -------------------------------------------------- -------------------------------------
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 시행규칙 별표 3 또는 전기사업법 시행규칙 별표 9에서 정한 공사가 완료된 경우	4. ------------------ 「전기사업법 시행규칙」 -------------------------------
⑤ 신청인은 검사를 실시하기 어려운 사유가 발생하여 예정된 검사일에 검사를 받을 수 없게 된 경우에는 서면 또는 유선 등으로 안전공사와 협의하여 검사일정을 변경할 수 있다.	⑤ 신청인에게 특별한 ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 검사 일정을 --------.
⑥ 신청인은 검사를 신청할 때 시행규칙 제44조에 따른 산업통상자원부장관이 승인한 검사수수료를 안전공사에 납부하여야 한다.	⑥ ---------------- 신청할 때, 시행규칙 -----------------------------------------------------------------.
⑦ 검사신청인의 요청에 의해 수입검사를 실시하는 경우에 항공료 및 체제비 등 소요 경비는 신청인이 부담한다.	⑦ 검사 신청인의 요청으로 ---------- 하는 경우에는 ---------------------- 경비를 ------------.
제17조(검사실시전 준비 사항) 검사자는 검사를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 신청인에게 안내하여 검사가 원활하게 실시될 수 있도록 한다.	제17조(검사 실시 전 준비 사항) -------검사하기 -------- 각호의 ----------------------------------------- 진행될 수 --------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 사용전검사의 경우에는 시공관리책임자(공사 공정별로 공사업체가 다른 경우에는 각각의 공사업체의 시공관리책임자) 및 감리원 입회	2. ------------------------------------------------------------------------------- 시공관리책임자)
3. ∼ 4. (생 략)	3. ∼ 4. (현행과 같음)
5. 발전설비의 정기검사 시 성적서 등 제출된 서류는 발행 6개월(구역전기사업자의 송전・변전・배전설비의 경우 1년)이내인 것을 준비한다. <신 설> <신 설>	5. 제4호에 따른 수검자 준비자료는 사용전검사 또는 정기검사일까지 제출한다. 다만, 정기검사 제출서류의 유효기간은 다음에 따른다. 가. 발전설비의 정기검사 시 성적서 등 제출서류는 발행 6개월 이내의 것으로 한다. 나. 구역전기사업자와 신재생에너지 발전사업자의 송전・변전・배전설비 및 자가용 전기설비의 정기검사 준비자료는 발행 1년 이내의 것으로 한다.
제18조(검사전ㆍ후 회의실시) 검사자는 검사를 실시하기 전이나 검사를 실시한 후에 신청인 및 전기안전관리자 등 검사입회자에게 다음 각 호의 사항을 설명하고 확인하기 위해서 회의를 실시할 수 있다.	제18조(검사 전후 회의 실시) ------------------------------------------- -------------------------- 검사 입회자 --- 각호의 ------------- 확인받기 위해서 회의를 열 수 있다.
1. ∼ 6. (생 략)	1. ∼ 6. (현행과 같음)
7. 안전과 품질에 영향을 줄 수 있는 사항에 위반 또는 미달될 시에는 전기설비 검사결과지적서(별지 제8호 서식) 발행	7. 검사 대상인 전기설비가 안전과 품질을 보장하는 사항을 위반하거나 그 기준에 미치지 못할 때에는 ---------------------------------------
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
제19조(검사실시) ① 검사자는 공사계획인가 또는 신고된 도면을 기준으로 검사 범위를 확인하고 검사항목 및 검사기준에 따라 검사를 실시 (추가) 한다. 다만, 중요기기의 절연내력시험에 대하여는 전기설비 설치자가 제출 또는 비치하고 있는 공인시험기관의 증명으로 검사를 갈음 할 수 있다.	제19조(검사 실시) ① ----------------------------------------------------------- 검사 항목 ----- 검사 기준 -----검사하며, 수검자 준비 자료를 검사 결과에 반영할 수 있다. ---, 중요 기기 절연내력시험은 ----------------- 가지고 -------------------- 갈음할 -------.
② 검사자는 고압 이상 전기기계ㆍ기구에 대하여 별표 8에 따른 시험성적서를 확인하여야 하며, 고정 설치된 저압 전기 기계ㆍ기구 중 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 품목은 KC인증서(인증마크)를 확인하고 「산업표준화법」에 의한 KS표준에 적합하도록 (신설) 규정된 품목은 KS인증서(인증마크) (신설)를 확인한다. 다만, 한국산업표준(KS)에 기준ㆍ규격ㆍ요건 등의 미비로 KS인증을 취득할 수 없는 경우에는 KS표준과 같은 수준 이상의 국제표준에 의한 성적서(인증서) 또는 제조사 시험성적서를 확인한다.	② -------------- 전기 기계 --------- ---------------------------------------- 고정하여 -------------- ---------- 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 -------------------------------------------------------- 따른 --------------- 기술기준 등에 ---------------------------- 또는 성적서------------- 한국산업표준(KS)의 -------------------------- ------------------------------------------------ 국제표준에 따라 입증된 --------------------------.
③ 구내배전설비의 사용전검사는 공사계획인가 또는 신고된 설계도서와 동일하게 시공되어 있어야 한다. 다만, 다음의 경우는 그러하지 아니하다.	③ ------------- 사용전검사 시에는 구내배전설비가 ----------------------------- 같게 ---------------------------- 경우에는 ---------------.
1. 전등시설은 배선기구까지 시공이 완료되었을 경우에는 조명기구 부착과 관계 없이 검사할 수 있다.	1. 전등시설의 경우에는 --------------- 완료되면 ---------------------------------.
2. 동력시설은 현장조작개폐기까지 (추가) 완료되었을 경우 검사할 수 있으며, 이때에 기계기구(모터 등)가 미설치 되었을 경우는 검사확인증 발행 시 안전상 필요한 사항을 기록하고 알린다.	2. 동력시설의 경우에는 --------------- 설치가 완료되면 ---------------------------------- 설치되지 않았을 때에는 ---------- 발행 시, 안전에 ------------------.
⑤ 무정전검사에서 확인하지 못하는 사항은 해당 법정 검사시기 또는 무정전검사 실시월 앞뒤 2월 이내에 확인하여 검사를 마친다. 다만, 전기사용상황을 볼 때 정전할 수 없는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 정기검사 신청서와 전기설비 정전계획서(Overhaul 등)를 제출받아 전체 검사기간이 1년을 초과하지 않는 범위에서 (추가) 연장할 수 있다.	④ -------------------- 못한 사항은 --------- 검사 시기 ----- 무정전검사를 실시하는 달을 기준으로 전후 각각 2개월 ------------------------------, 전기사용상황상 ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- 검사 시기를 -------.
④ 그 밖에 검사에 관한 세부사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.	⑤ 검사에 관한 그 밖의 세부 사항은 -------------------------.
제20조(부분검사 실시) ① 제16조제4항에 의한 부분검사는 검사신청 부분에 대하여 검사를 실시하여야 한다.	제20조(부분검사 실시) ① ---------- 따른 -------- 검사를 신청한 부분만 검사 대상으로 삼는다.
② (생 략)	② (현행과 같음)
1. 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식) 또는 검사실시확인서(별지 제3호 서식) 발행 시 나머지 검사대상 부분에 대하여 서면으로 안내	1. ------------------------------- -------------------------------- 발행 시, ----- 검사 대상 부분을 --------
2. 검사를 받지 않고 (추가) 사용할 경우 법 또는 전기사업법 위반으로 처벌 받게 됨을 안내	2. ------------- 전기설비를 사용할 경우에는 --- 「전기사업법」 ---- 처벌받게 ----
제21조(검사의 결과 처리) ① 검사자는 검사결과를 합격, 부분합격, 합격(요주의), 불합격 및 임시사용으로 (추가) 판정한다. 다만, 제19조제2항에 따른 시험성적서를 제시하지 않거나 확인이 불가한 경우에는 판정을 유보할 수 있다.	제21조(검사의 결과 처리) ① ------- 검사 결과를 ------------------------------------------ 구분하여 --------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 전기설비의 검사 결과 적합할 경우 “합격” 또는 “부분합격”으로 판정한다.	1. ------------ 결과가 적합한 --- ‘합격’ 또는 ‘부분합격’-----------.
2. 무정전검사 결과 요주의할 경우 “합격(요주의)”으로 판정하며 요주의 사항은 정밀점검 또는 정전 후 점검을 통하여 이상 유무를 확인하여야 하고 이를 이행하지 않은 경우에는 차기검사에서 무정전검사를 신청할 수 없다.	2. ------------------------ ‘합격(요주의)’---------------------- 정밀 점검 --- 정전 후에 점검하여 --- --------------------------------- ----------- 다음 검사에서 ------------------------.
3. 전기설비의 검사 결과가 검사기준에 적합하지 아니할 경우 “불합격”으로 판정하고 전기설비시정요구서 (추가)를 발행하며, 재검사를 신청하도록 다음 각 목과 같이 안내한다.	3. --------------------- 검사 기준에 ------- 않을 경우 ‘불합격’----------- ---------------- 또는 검사실시확인서를 ------------------------------------.
가. 사용전검사 재검사 기간은 검사일 다음날부터 15일 이내로 한다. 다만, 사업용전기설비 (추가)의 경우 설비의 제작·수리 등이 필요한 기간을 고려하여 수검자와 협의로 정할 수 있다.	가. 사용전검사의 --------------- 다음 날부터 --------------------- ------------ 및 자가용 상용 발전설비의 ------ 등에 ---------------------- 협의하여 ----------.
나. 정기검사 재검사 기간은 검사일 다음날부터 3개월 이내로 한다.	나. 정기검사의 ---------------- 다음 날부터 --------------.
다. 제1호 및 제2호의 재검사기간 끝나는 날이 공휴일인 경우에는 그 다음날로 한다.	다. 가 및 나의 재검사 기간이 ------------------------------- 다음 날로 ---.
4. 법 제10조 (추가)에 따라 임시사용을 희망할 경우에는 검사자가 그 허용사유ㆍ사용기간ㆍ사용범위 등을 신청인에게 통지(시행규칙 별지 제5호 서식) 하여야 하며, 임시사용 기간 및 허용방법은 다음 각 목과 같다.	4. ---- 및 「전기사업법」 제64조에 따라 ------------------- 허용 사유ㆍ사용 기간ㆍ사용 범위 --------- 통지(시행규칙 별지 제5호 서식)하여야 ----------------------------------------.
가. 사용기간은 3개월 이내로 한다. 다만, 임시사용 기간 내에 임시사용의 사유를 해소 할 수 없는 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 전체 임시사용기간이 1년을 초과하지 않는 범위 내에서 임시사용기간을 연장할 수 있다.	가. ---------------------------- 임시사용기간 -------------------- 해소할 수 없는 ------------------------------------------ ------------------------- 범위에서 ------------------------.
나. 임시사용의 허용기준은 시행규칙 제7조 또는 전기사업법 시행규칙 제31조의2에 따라 다음과 같이 처리한다.	나. 시행규칙 제7조 또는 「전기사업법 시행규칙」 제31조의2에 따른 임시사용의 허용 기준은 다음과 같다.
(1) (생 략)	(1) (현행과 같음)
(2) 송전ㆍ수전에 직접적인 관련이 없는 보호울타리 등이 시공되지 아니한 상태이나 사람이 접근할 수 없도록 안전조치를 한 경우	(2) ------------------------ -------------------------- 않은 ------------------------------ 안전 조치를 ------
(3) 공사계획을 인가받거나 신고한 전기설비중 교대성ㆍ예비성 설비 또는 비상용 예비발전기가 완공되지 아니한 상태이나 주된 설비가 전기의 사용상이나 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우	(3) ---------------------- 전기설비 중 -------------------- 비상용예비발전기가 ------------ 않은 --------------------------------- ------------------------------
(4) 일시적으로 전기설비를 사용해도 안전상 지장이 없다고 인정되는 경우로서 긴급한 사용이 불가피한 경우	(4) ----------------------------------------------------- 경우로 ----------------------
② (생 략)	② (현행과 같음)
제22조(검사 결과의 통지) ① 안전공사는 검사 완료일 또는 검사공정별 완료일로부터 5일 이내에 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식 또는 전기사업법 시행규칙 별지 제29호 서식)을 신청인에게 서면 또는 전산으로 알려야 하며 무정전검사 결과 합격(요주의)의 경우에는 그 내용 및 조치사항을 함께 알린다. 다만, 검사결과 불합격일 경우에는 다음과 같이 처리한다.	제22조(검사 결과의 통지) ① -------------------------------- 완료일부터 ----------------------------------- -------- 「전기사업법 시행규칙」 ----------------------------------------------------------- 결과가 ‘합격(요주의)’의---------------- 조치 사항을 -------------. 검사 결과가 ------------------------------.
1. 불합격 내용ㆍ사유 및 재검사기한을 기록하고 알려야 한다.	1. --------------------------- 문서로 작성하여 신청인에게 ---------.
2. (추가) 검사종료 후 2일 이내에 재검사를 신청하는 경우에는 제1호의 통지사항을 생략할 수 있다.	2. 불합격으로 판정받은 검사 종료 후, ------------------------------------- 통지 사항을 ------------.
② 제1항에 의한 발전설비에 대한 최종 사용전검사의 경우에는 검사확인증의 검사설비란에 정격출력을, 정기검사는 정격출력 또는 연속운전허용출력을 명시한다. 다만, 복합화력설비의 경우에는 설계외기온도에 따른 보정출력을 명시한다.	② ------ 따른 -------------------------------------------------------------------, 정기검사의 경우에는 -----------------------------------------------------------------------------------.
제23조(재검사) ① 검사결과 불합격된 전기설비는 제21조제1항제3호에 따라 기한내에 재검사를 받아야 하며, 재검사 신청은 검사 신청서만 접수하여 전회 검사에서 불합격한 부분을 검사한다.	제23조(재검사) ① 검사 결과, 불합격한 ------------------------------ 정해진 기한 내에 ------------------------ ------------------------- 이전 ---------------------------.
② 사용전검사 재검사 결과 불합격 처리된 경우에는 공사업체의 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시ㆍ도지사에게 (추가) 전기설비부실 시공업체(별지 제5호 서식)로 보고한다.	② -------------- 결과, 불합격한 경우에는 ----------------------------------------시도지사에게 해당 업체를 ---- 전기설비 부실시공업체 --------------------.
③ 정기검사 재검사 결과 불합격 처리된 경우에는 그 내용을 해당 행정관청에 보고한다.	③ ------------ 결과, 불합격한 -------- 해당 ---------------------------.
제24조(그 밖의 사항) ① (생 략)	제24조(그 밖의 사항) ① (현행과 같음)
② 전기설비 휴지(전기사용계약 해지) 후 재사용시 전기공급 방법은 다음 각 호를 따른다.	② -------------------------------재사용 신청 시의 ------------------ 각호를 -----.
1. 휴지기간 1년 이하인 경우는 한전의 간이점검 후 전기공급	1. 휴지기간이 ------------------- 간이 점검 ---------
2. 휴지기간 1년 초과인 경우는 전기공급 요청일부터 30일 이내에 발급한 안전공사의 정기검사 확인증 확인 후 전기 공급	2. 휴지기간이 ---------------------- --------------------------------------- ------------------------
③ 안전공사는 사용전검사 또는 정기검사를 받지 않고 전기설비를 사용하거나 제19조제5항에 따른 확인을 받지 않고 전기설비를 사용하는 경우에는 해당 행정관청에 (추가) 보고한다.	③ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 사용한 --------------------- 이 사실을 ------.
④ 전기저장장치 사업장은 (추가) 안전공사가 정하는 절차와 방법에 따라 운영정보를 안전공사에 제공해야 한다. (추가)	④ ----------사업장 또는 제조사, 운영·관리업체는 안전공사가 정하는 절차와 방법에 따라 운영정보를 제공하여야 하며, 안전공사는 그 절차와 방법을 홈페이지에 공고하여야 한다.
⑤ 안전공사는 검사ㆍ점검업무에 필요한 전기설비 정보를 한전 등에 요청할 수 있으며, 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	⑤ --------- 검사ㆍ점검 업무에-------------------------------------------------------------------------------- 응해야 ---.
제25조(세부 운영사항) ① (생 략)	제25조(세부 운영사항) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따른 위원회의 구성·운영 등에 필요한 세부사항은 검사기관의 장 또는 점검기관의 장이 따로 정하며, 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있다.	② ----------------------------------- 세부 사항은 ---------------------------------------------------- 각호의 --------------------
1. 세부 검사ㆍ점검기준의 제ㆍ개정	1. 세부 검사ㆍ점검기준의 제정ㆍ개정
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
③ 검사기관 또는 점검기관의 장은 제2항제1호에 따라 제ㆍ개정된 세부 검사ㆍ점검기준을 법 제38조에 따른 전기안전종합정보시스템 또는 검사기관 또는 점검기관의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.	③ --------------------------------------- 제정ㆍ개정된 -----------------------------------------------------------------------------인터넷 누리집(홈페이지)-----------.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제26조(검사ㆍ점검 결과에 대한 이의신청) ① 수검자가 검사기관 또는 점검기관으로부터 통보받은 전기설비 검사ㆍ점검 결과에 대해 이의신청을 하려는 경우에는 검사ㆍ점검 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 별지 제9호 서식의 이의 신청서를 검사기관 또는 점검기관에게 서면으로 신청해야 하며, 이의신청은 1회에 한한다.	제26조(검사ㆍ점검 결과에 대한 이의 신청) ① ------------------- 점검기관에서 -------------------------------------- 이의 신청을 ------------------------------------------------------------------------------------------ 점검기관에 제출해야 하며, 이의 신청은 -------.
② 제1항에 따른 이의 신청서가 접수된 경우, 검사기관 또는 점검기관의 장은 이의 신청서와 관련 자료를 검토하여 이의 신청서를 접수 받은 날부터 15일 이내에 검토 결과(사유 포함)를 신청인에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 이의신청 사유가 객관성과 신뢰성이 결여되어 있다고 인정한 때에는 그 사유를 구체적으로 밝혀 반려할 수 있다.	② ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 접수한 ---------------------------------------------------------------------- 이의 신청 ----------- ------ 결여되었다고 인정될 -----------------------------------------.
③ 제2항에 따른 이의신청 검토 결과 심의가 필요하다고 인정한 때에는 위원회 회의에 부쳐야 한다. 이 경우 위원회의 운영 등에 관하여는 제25조의 규정을 준용한다.	③ ---------- 이의 신청 검토 결과, -------------- 인정할 ---------------------------. 이 경우, ------- 운영 등은 --------------------.
제27조(재검토기한) 산업통상자원부장관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 4월 27일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제27조(재검토기한) ---------------------------------------------------- -------------- 고시를 ------------ --------------------------------- --------------------------- 검토하고 ------------------------.
	부 칙
	제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 제2조(기력ㆍ가스터빈ㆍ복합화력 발전설비의 보일러계통 정기검사에 관한 적용례) 이 고시 시행 당시 「에너지이용합리화법 시행규칙」제31조의6에 따라 설치하여 운용중인 기력ㆍ가스터빈ㆍ복합화력 발전전용설비의 보일러계통 소유자 또는 점유자는 이 고시 시행일부터 2년 이내에 시행규칙 별표4에 해당되는 정기검사를 받아야 한다.

현    행

개 정 안

[별표1]

단선결선도 작성 예시도

주배전반(1층)

수용가명 : ○ ○ 중학교

작성일  :  202○년○월○일

작성자 : ○  ○  ○ (인)

주배전반(위치) : 상단에 표기

3Φ4W

380/220V

25kW

CV25㎟

W h

공급방식, 전압,계약전력

개폐기류 : 유형, 극수, 용량

약호 표기

CV16㎟

MCCB 4P 100A

MCCB 4P 50A

MCCB4P50A

별관

펌프실

CV10㎟

IV10㎟

MCCB2P30A

2층

IV2.5㎟

IV6㎟

숙직실

IV2.5㎟

IV6㎟

ELB 2P 20A

복도전열

IV2.5㎟

복도전등

IV2.5㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

교무실

교실전열

예비

교실전등

IV2.5㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

N

분전반 설치위치

숙직실

IV5.5㎟

펌프실

CV8㎟

MCCB

2P 30A

ELB

3P 50A

MCCB

4P 50A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

TR3kVA

220/110V

IV6㎟

IV8㎟

27A

27A

25A

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV8㎟

IV8㎟

IV8㎟

전동기

복사기

숙직실

외등

식당

보일러

배수모터

급수모터

각 분기회로별 사용장소

⊙ 접지시스템 구분 :

⊙ 접지시설 설비명 :

※ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규(KS C 0301-1990, 내선규정 등)의 표준기호에 따른다.

ELB

3P 50A

ELB

3P 50A

ELB

2P20A

MCCB 3P 30A

ELB 2P 20A

[별표1]

단선결선도 작성 예시도

⊙ 접지시스템 구분 : TT / TN

⊙ 인입주번호 :

⊙ 변대주번호 :

⊙ 주소 :

분전반 설치위치

숙직실

CV6㎟

펌프실

CV10㎟

MCCB

2P 30A

ELB

3P 50A

MCCB

4P 50A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

TR3kVA

220/110V

CV6㎟

CV10㎟

27A

27A

25A

HIV2.5㎟

HIV2.5㎟

HIV2.5㎟

HIV2.5㎟

CV6㎟

CV6㎟

CV6㎟

전동기

복사기

숙직실

외등

식당

보일러

ELB

3P 50A

ELB

3P 50A

ELB

2P20A

수용가명 : ○○○○○

작성일  :  20○○년○월○일

작성자 : ○  ○  ○  (인)

주배전반(1층)

주배전반(위치) : 상단에 표기

3Φ4W

380/220V

25kW

CV25㎟

W h

공급방식, 전압, 계약전력

개폐기류 : 유형, 극수, 용량, 약호 표기

CV16㎟

MCCB 4P 100A

MCCB 4P 50A

MCCB 4P 50A

별관

펌프실

CV10㎟

CV10㎟

MCCB 2P 30A

2층

HIV2.5㎟

HIV6㎟

숙직실

HIV2.5㎟

CV6㎟

ELB 2P 20A

복도전열

HIV2.5㎟

복도전등

HIV2.5㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

교무실

교실전열

예비

교실전등

HIV2.5㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

N

MCCB 3P 30A

ELB 2P 20A

현    행

개 정 안

[별표2]

[별표2]

일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목

점검항목	세 부 점 검 내 용
절연저항	(생 략)
인입구 배선 및 옥내(옥외・옥측)배선	о 전선 상별 색상 - L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란색) о 배선공사방법의 적정 여부 - 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공사, 버스덕트공사 о 가공 및 지중전선로 시설의 적정 여부 о 규격전선 사용 및 전선피복 손상 여부 о 구내인입・옥측・옥상・옥내 전선로의 적정 여부
누전차단기	(생 략)
개폐기・차단기	(생 략)
접지 시스템	(생 략)
기 타 점검사항	(생 략)

일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목

점검항목	세 부 점 검 내 용
절연저항	(현행과 같음)
인입구 배선 및 옥내(옥외・옥측)배선	о 전선 상별 색상 - L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란색) о 배선공사방법의 적정 여부 - 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공사, 버스덕트공사 о 가공 및 지중전선로 시설의 적정 여부 ※ 지중전선로의 경우 매설깊이를 확인할 수 있는 사진을 제출받아 확인할 수 있다. о 규격전선 사용 및 전선피복 손상 여부 о 구내인입・옥측・옥상・옥내 전선로의 적정 여부
누전차단기	(현행과 같음)
개폐기・차단기	(현행과 같음)
접지 (삭제)	(현행과 같음)
기 타 점검사항	(현행과 같음)

현    행

개 정 안

[별표 3]

[별표 3]

정기점검 부적합 전기설비 처리방법

1. 절연저항

부  적  합  내  용

처리방법

근거

규정

통지

구두

개선

가. 주회로 및 각 분기회로의 절연저항이 기준값에 미달하는 경우

◦ 절연저항 기준값

전로의 사용전압(V)	DC 시험전압(V)	절연저항(MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

- 정전 불가 시 누설전류 1 mA 초과

다만, 2020년 12월 31일 이전 건축법 제11조(건축허가), 제14조(건축신고), 주택법 제15조(사업계획의 승인)에 따라 건축 허가, 신고, 사업승인을 받은 것은 아래 표의 기준을 적용한다.

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우	0.2MΩ
	대지전압이 300V를 넘고 400V 이하인 경우	0.3MΩ
400V 이상		0.4MΩ

○

[기]

5,27,52

[K]

131,132

나. ~다. (생 략)

2 인입구배선 및 옥내(옥외ㆍ옥측)배선

부 적 합 내 용	처리방법			근거 규정
	통지	구두	개선
가. ~ 마. (생 략)
바. 저압 옥내배선의 사용전선				[K]231.3 [K]241.14
1) 단면적 2.5㎟ 미만의 연동선사용 (단면적 1㎟미만 M I케이블 사용 포함) 2) 전광표시장치 기타 이화 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선으로 1.5mm2 미만의 연동선 사용	○	○
사. ~ 자. (생 략)
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

정기점검 부적합 전기설비 처리방법

1. 절연저항

부  적  합  내  용

처리방법

근거

규정

통지

구두

개선

가. 주회로 및 각 분기회로의 절연저항이 기준값에 미달하는 경우

◦ 절연저항 기준값

전로의 사용전압(V)	DC 시험전압(V)	절연저항(MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

- 정전 불가 시 누설전류 1 mA 초과

다만, 2020년 12월 31일 이전 건축법 제11조(건축허가), 제14조(건축신고), 주택법 제15조(사업계획의 승인)에 따라 건축 허가, 신고, 사업승인을 받은 것은 아래 표의 기준을 적용한다.

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우	0.2MΩ
	사용전압이 300V를 넘고 400V 미만인 경우	0.3MΩ
400V 이상		0.4MΩ

○

[기]

5,27,52

[K]

131,132

나. ~다. (현행과 같음)

2 인입구배선 및 옥내(옥외ㆍ옥측)배선

부 적 합 내 용	처리방법			근거 규정
	통지	구두	개선
가. ~ 마. (현행과 같음)
바. 저압 옥내배선의 사용전선				[K]231.3 [K]241.14
1) 단면적 2.5㎟ 미만의 연동선사용 (단면적 1㎟미만 M I케이블 사용 포함) 2) 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선으로 1.5mm2 미만의 연동선 사용	○	○
사. ~ 자. (생 략)
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

현    행

개 정 안

3. 누전차단기(ELB) 점검

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (생 략)				[K]231.6 [기]14,57 [K]211.2.4 [K]234.10 [K]234.11 [K]234.14 [K]234.15 [K]235.1 [K]235.5 [K]241.5 [K]241.14 [K]241.15 [K]242.5 [K]242.10
1) ~ 6) (생 략)	○		○
7) 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 누전차단기 미시설 ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설) - 주택 : 단독주택, 공동주택 - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔 ◦ 2016.12.31.이전 ◦ 2017.1.1.이후 - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설 ◦ 고시 시행일 이전 ◦ 고시 시행일 이후	○ ○	○ ○
나. ~ 라. (생 략)	○
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)울 말한다.

4. 개폐기ㆍ차단기 점검

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (생 략)	○		○	[기] 13,56 [K]212.6.2
나. 분기개폐기				[K]212.4.2
1) 미시설 단, 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락보호가 이루어지는 경우 제외	○
2) 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화된 경우 3m 이내	○
다. ~ 바. (생 략)	○		○	[K]231.6
아. 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 차단기 미시설
ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설) - 주택 : 단독주택, 공동주택 - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔 ◦ 2016.12.31. 이전 ◦ 2017.1.1. 이후 - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설 ◦ 고시시행일 이전 ◦ 고시시행일 .이후	○ ○	○ ○		[K]212.3.4

3. 누전차단기(ELB) 점검

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (현행과 같음)				[K]231.6 [기]14,57 [K]211.2.4 [K]234.10 [K]234.11 [K]234.14 [K]234.15 [K]235.1 [K]235.5 [K]241.5 [K]241.14 [K]241.15 [K]242.5 [K]242.10
1) ~ 6) (현행과 같음)	○		○
7) 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 누전차단기 미시설 ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설) - 주택 : 단독주택, 공동주택 - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔 ◦ 2016.12.31.이전 ◦ 2017.1.1.이후 - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설 ◦ 2021.4.26. 이전 ◦ 2021.4.27. 이후	○ ○	○ ○
나. ~ 라. (생 략)	○
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)울 말한다.

4. 개폐기ㆍ차단기 점검

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (현행과 같음)	○		○	[기] 13,56 [K]212.6.2
나. 분기개폐기				[K]212.4.2
1) 미시설 단, 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락보호가 이루어지는 경우 제외	○
2) 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화된 경우 3m 초과	○
다. ~ 바. (현행과 같음)	○		○	[K]231.6
아. 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 차단기 미시설
ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설) - 주택 : 단독주택, 공동주택 - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔 ◦ 2016.12.31. 이전 ◦ 2017.1.1. 이후 - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설 ◦ 2021.4.26. 이전 ◦ 2021.4.27. 이후	○ ○	○ ○		[K]212.3.4

현    행

개 정 안

5. 접지시스템

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (생 략)	○			[기]6
1) ~ 2) (생 략)				[K]142.7
3) 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 사용 및 접지시설 시공여부	○			[K]234.5
ㅇ 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 시설하는 방적형 콘센트사용 및 접지시설 여부 또는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하)가 부착된 콘센트 시설여부 <신 설>	○			[K]234.5
4) (생 략)		○		[K]234.12.5 [K]234.5
나. (생 략)
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)울 말한다.

5. 접지

부 적 합 내 용	처리방법			근거규정
	통지	구두	개선
가. (생 략)	○			[기]6
1) ~ 2) (생 략)				[K]142.7
3) 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 사용 및 접지시설 시공여부	○			[K]234.5
ㅇ 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 시설하는 방적형 콘센트사용 및 접지시설 여부 또는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하)가 부착된 콘센트 시설여부 ◦ 2003.12.31.이전 ◦ 2004.1.1.이후	○	○		[K]234.5
4) (생 략)		○		[K]234.12.5 [K]234.5
나. (생 략)
비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)울 말한다.

현    행

개 정 안

[별표7] 자가용전기설비의 검사항목

[별표7] 자가용전기설비의 검사항목

Ⅰ. 사용전검사

Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)

□ 제1공정 (생 략)

□ 제2공정

용접부 검사
검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 일반사항	◦ 규격 ◦ 자재확인 - 화학성분 - 기계적성질 ◦ 용접부 외관 - 용접부 어긋남 - 용접부 살돋움 - 용접부 표면상태	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 자재성적서 (Mill Sheet) 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) - 용접사 검정시험 기록서 - 용접 DATA
2. 용접후 열처리	◦ 열처리방법 ◦ 가열 및 냉각 방법 ◦ 최저유지온도 ◦ 유지시간	◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 열전대 및 기록계 교정 - 용접후열처리
- 비파괴검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.~4 방사선 투과시험 (RT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴검사원 자격 ◦ 비파괴검사 절차서 ◦ 방사선투과사진 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 비파괴시험
- 기계검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 각인검사 2. 이음인장 시험 3. 뒷면굽힘 시험 4. 측면굽힘시험 5. 충격시험	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 인장강도 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 흡수에너지	◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 기계시험 결과
- 내압검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내압시험 (수압, 기압, 기밀)	◦ 압력계 확인 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 내압 - 압력계 교정

□ 제3공정

- 발전용 수전설비 검사는 전기수용설비 검사에 따른다.

Ⅰ. 사용전검사

Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)

□ 제1공정 (현행과 같음)

(2공정 전체 삭제)

□ 제2공정

- 발전용 수전설비 검사는 전기수용설비 검사에 따른다.

현    행

개 정 안

□ 제4공정

- 공사계획에 의한 전체공사가 완료되었을 경우

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 터빈	◦ 규격 확인(생 략) ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 (생 략) - 점화 불량시험 (신 설)	(현행과 같음)
2. 상용발전기 3. 차단기 4. 종합시	(생 략) (생 략) (생 략)	(생 략) (생 략) (생 략)

Ⅰ-4 (생략)

(신 설)

Ⅰ-5 비상용 예비발전설비

□ 제3공정

- 공사계획에 의한 전체공사가 완료되었을 경우

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 터빈	◦ 규격 확인(생 략) ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 (생 략) - 점화 불량시험 - 고진동 정지시험 - 연료가스 저압력 정지시험	(현행과 같음)
2 상용발전기 3. 차단기 4. 종합시험	(현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음)	( 현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음)

Ⅰ-4 (현행과 같음)

Ⅰ-5 용접부 검사

◦ 사업용전기설비의 검사항목을 준용한다.

Ⅰ-6 비상용 예비발전설비

현    행

개 정 안

Ⅱ. 정기검사

Ⅱ-1 전기수용설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 외관	ㅇ 전력휴즈 용량 및 설치상태 <신 설>	(현행과 같음)
2.~9. (생 략)	(생 략)	(생 략)
10.<신설>	◦<신설>	◦<신설>
10.기타 검사에 필요한 사항	ㅇ기타 검사기준에 적합여부

Ⅱ. 정기검사

Ⅱ-1 전기수용설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 외관	ㅇ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 전기자동차 충전시설의 적정성	(현행과 같음)
9. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
10. 전기설비 유지관리	◦ 전기설비 유지관리상태 - 변압기별 최대전력대비 용량 적정성 - 변압기별 상별 불평형률 적정성 - 전기실 주변온도 적정성 - 자체 점검결과 이상 개소 개선여부 - 기타 전기설비 유지 관리 상태 적정성	◦전기안전관리자의 직무에 관한 고시 별지에 따른 점검기록표 -자체 점검결과에 따른 개선 증빙자료
11.기타 검사에 필요한 사항	ㅇ기타 검사기준에 적합여부

현    행

개 정 안

Ⅱ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 터빈	(생 략)	(생 략)
2. 상용 발전기	◦ 발전기 일반규격 - (생 략) ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험 ◦ 보호장치시험 - (생 략) ◦ 제어 및 경보장치시험 - (생 략) ◦ 부대시설검사 - (생 략) ◦ 소내 모선 절체시험 - (생 략)	◦ (생략) ◦ 측정 및 점검기록표 - 수소가스 압력 및 순도 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 변압기	(생 략)	(생 략)
4. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 접지 시설상태 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 제어회로 및 계측장치시험 ◦ 절연유내압(OCB 에 한함)시험 ◦ 상회전 및 Loop 시험 ◦ 개폐표시 상태 확인 ◦ 부대시설검사	◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항 - 절연저항 - 절연내력 - 절연유 내압 (OCB에 한함)
5.~7. (생략)	(생 략)	(생 략)

Ⅱ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 터빈	(현행과 같음)	(현행과 같음)
2. 상용 발전기	◦ 발전기 일반규격 - (생 략) ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 (삭제) (삭제) ◦ 보호장치시험 - (생 략) ◦ 제어 및 경보장치 시험 - (생 략) ◦ 부대시설검사 - (생 략) ◦ 소내 모선 절체시험 - (생 략)	◦ (생략) ◦ 측정 및 점검기록표 - 수소가스 압력 및 순도 (삭제) - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 (삭제) - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 변압기	(현행과 같음)	(현행과 같음)
4. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 접지 시설상태 ◦ 절연저항측정 (삭제) ◦ 제어회로 및 계측장치시험 ◦ 절연유내압(OCB 에 한함)시험 ◦ 상회전 및 Loop 시험 ◦ 개폐표시 상태 확인 ◦ 부대시설검사	◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항 - 절연저항 (삭제) - 절연유 내압 (OCB에 한함)
5.~7. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

현    행

개 정 안

Ⅱ-3 내연력 발전설비(상용)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내연기관	(생 략)	(생 략)
2. 발전기	◦ 발전기 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 측정 - 절연내력 측정 ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압 조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선접속 상태 및 상표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 종합시험	◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전 (2시간)시험	◦ 출력 기록지 ◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함

Ⅱ-3 내연력 발전설비(상용)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 내연기관	(현행과 같음)	(현행과 같음)
2. 발전기	◦ 발전기 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 측정 (삭제) ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압 조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선접속 상태 및 상표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 (삭제) - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 (삭제) - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 종합시험	◦ 종합연동시험 ◦ 최대 가능출력 부하운전(2시간)시험	◦ 출력 기록지 ◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함

현    행

개 정 안

Ⅱ-4 (생 략)

Ⅱ-5 비상용 예비발전설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.~ 4. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(신 설)	(신 설)	(신 설)

Ⅱ-4 (현행과 같음)

Ⅱ-5 비상용 예비발전설비

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.~ 4. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
5. 발전기 용량	ㅇ 발전기용량 적정성	ㅇ발전기점검기록표 ㅇ발전기용량계산서 ㅇ부하일람표

현    행

개 정 안

[별표 8]

확인대상 품목 (생략)

확인방법

					공인시험															제품인증
산업기술혁신 촉진법 (추가) 제17조					국가표준기본법 제23조															제품인증 국가표준기본법 제21조
전기기기공인시험기준 및 방법에 관한 요령					KOLAS 한국인정기구					KOLAS 공인시험 및 검사기관 인정제도 운영 요령 제38조 상호인정협정 -국제시험기관 인정협력체(ILAC)										KAS한국제품인정기구
형식시험 성적서 발급					형식시험 성적서 발급					형식시험성적서 발급										인증마크
전기산업 진흥회 (검수시험면제)					KOLAS 공인기관 (형식시험확인)										전기산업 진흥회 (국내미생산품판정)
자체시험 성적서 (제작회사)					검수시험 성적서 (KOLAS공인 기관)										참고시험 성적서 (KOLAS 공인기관)					자체시험 성적서 (제작회사)

3. 상세내용

(1) (생 략)

(가) 산업표준화법에 의한 KS 표시품

(나) 국가표준기본법에 의한 제품 인증기관의 인증표시품

(다) ~ (라) (생략)

(2) (현행과 같음)

(가) ~ (나) (현행과 같음)

(다) KOLAS 공인기관 인정범위 이외 제품

(3) (생략)

(4) (생략)

(가) KOLAS 공인시험 인정제도 운영요령 제38조 상호인정협정을 체결한 공인기관(ILAC)에서 발행한 검수시험성적서

(나) ~ (다) (생략)

[별표 8]

확인대상 품목 (현행과 같음)

2. 확인방법

					공인시험								제품인증
국내공인시험기관		국제공인시험기관 (KOLAS)		해외공인시험기관			KAS제품인증기관
산업기술혁신촉진법 시행령 제17조		적합성평가 관리 등에 관한 법률		한국인정기구 운영요령 제14조			적합성 평가 관리 등에 관한 법률
- 전기연구원		- 전기연구원 - 전기안전공사 - 기계전기전자시험연구원 - 화학융합시험연구원		- 상호인정협정			- 전기연구원 - 전기안전공사 - 전기공업협동조합 - 기계전기전자시험연구원 - 화학융합시험연구원
		형식시험성적서 발급			형식시험성적서 발급			V-check 마크 인증서 발급
			형식시험항목 확인					국내 미 생산품 (성적서 제조사 제시)
								진흥회				진흥회		인증기관
				공인인증 시험면제				미생산품판정 위원회 확인		입회시험
사후관리
							사후관리
검수시험성적서 (공인시험기관)		자체시험성적서 (제작사)		참고시험성적서 (공인시험기관)				자체시험성적서 (제작사)

3. 상세내용

(1) (현행과 같음)

(가) 산업표준화법에 의한 KS 표시품

(나) 적합성평가 관리 등에 관한 법률에 의한 제품인증기관의 인증표시품

(다) ~ (라) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(가) ~ (나) (현행과 같음)

(다) 공인기관 인정범위 이외 제품

(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

(가) 한국인정기구 운영요령 제14조 상호인정협정을 체결한 공인기관 검수시험성적서

(나) ~ (다) (현행과 같음)

현    행

개 정 안

[별표9] 사업용전기설비의 검사항목

Ⅰ. 사용전검사

Ⅰ-2 기력설비

□ 제1공정 ~ 제3공정 (생 략)

□ 제4공정

◦ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.~ 6. (생 략)	(생 략)	(생 략)
(신설)
7.~17	(생 략)	(생 략)

Ⅰ-3 ~ Ⅰ-4 (생 략)

[별표9] 사업용전기설비의 검사항목

Ⅰ. 사용전검사

Ⅰ-2 기력설비

□ 제1공정 ~ 제3공정 (현행과 같음)

□ 제4공정

◦ 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.~ 6. (생 략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
7. 집진설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 추타장치 동작상태 확인 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 운전상태 확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 집진설비 규격서 ◦ 집진설비 계통도 ◦ 집진설비 단선결선도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 집진설비 트립 인터록 도면
8 ~ 18	(현행과 같음)	(현행과 같음)

Ⅰ-3 ~ Ⅰ-4 (현행과 같음)

현    행

개 정 안

Ⅰ- 6 태양광발전설비

□ 전기설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하려고 할 때 또는 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. ~ 7. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
8. 비상발전기	◦ 기력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 비상발전기 준비자료에 준함
9. ~ 11. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
12. 부지	ㅇ 배수로 시공상태 <신 설>	ㅇ 배수계획평면도
13. ~ 14. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
15. 수상형구조물	ㅇ 부유체 안전성 - 태양전지 부유체 - 기타설비 부유체	ㅇ 안전성능 시험성적서 ㅇ 시공상태 점검기록표

Ⅰ- 6 태양광발전설비

□ 전기설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하려고 할 때 또는 전체의 공사가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. ~ 7. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
8. 계측장치	◦ 전압, 전류 또는 전압, 전력
9. ~ 11. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
12. 부지	ㅇ 배수로 시공상태 ㅇ 부지 시공상태	ㅇ 배수계획평면도
13. ~ 14. (생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
15. 수상형 구조물	ㅇ 부력체 안전성 - 태양전지 부력체 - 기타설비 부력체	ㅇ 안전성능 시험성적서 ㅇ 시공상태 점검기록표

현    행

개 정 안

Ⅰ- 7 연료전지발전설비

□ 제조시설 및 제품검사(초기) 준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제조시설 초기(사후) 검사	◦ 수입검사(추가) ◦ 생산·공정관리 및 공정·출하 검사(추가) ◦ 측정장비 기능점검(추가) ◦ 방문기간 중 제품제조(추가) ◦ 측정장비 교정·검증(추가) ◦ 취급 및보관(추가) ◦ 전회차 평가 시정조치(추가) ◦ 내부심사(추가) ◦ 고객불만(추가) ◦ 승인제품 관리(추가) ◦ 검사 샘플링 (추가) ◦ 품질경영시스템 (추가)	◦ 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 ◦ 공장등록증 ◦ 수입검사관리 규정 ◦ 외주업체 및 협력업체 관리규정 ◦ 부적합품관리 규정 ◦ 교육 및 자격 관리규정 ◦ 공정관리 규정, 검사관리 규정 ◦ 장비(설비) 관리 규정 ◦ 교정관리 규정 ◦ 취급 및 보관 관리규정 ◦ 전회차 공장 품질검사보고서 ◦ 내부심사 관리규정 ◦ 고객불만 처리규정 ◦ 제품변경 처리규정 ◦ ISO 9001 인증서(추가)
2. 제품 초기검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 명판 및 제품매뉴얼 ◦ 시험기관 적합성 평가 ◦ 주요부품 형식시험(승인) ◦ 검사대상 단위제품(추가) ◦ 제품(초기)시험 확인 ◦ 검사 환경 (온·습도)(추가)	◦ 제품 형식시험성적서 ◦ 시험기관 인정서 ◦ 주요부품 시험성적서 및 인증서 확인 기록표 ◦ 명판 및 제품 매뉴얼 ◦ 도면 및 설치도 ◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정성적서

Ⅰ- 7 연료전지발전설비

□ 제조시설 및 제품검사(초기) 준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제조시설 초기(사후) 검사	◦ 수입검사 절차 ◦ 생산·공정관리 및 공정·출하 검사 절차 ◦ 측정장비 기능점검 절차 ◦ 방문기간 중 제품제조 확인 ◦ 측정장비 교정·검증 절차 ◦ 취급 및 보관 절차 ◦ 전회차 평가 시정조치 확인 ◦ 내부심사 절차 ◦ 고객불만 처리 절차 ◦ 승인제품 관리 절차 ◦ 검사 샘플링 확인 ◦ 품질경영시스템 확인	◦ 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 ◦ 공장등록증 ◦ 수입검사관리 규정 ◦ 외주업체 및 협력업체 관리규정 ◦ 부적합품관리 규정 ◦ 교육 및 자격 관리규정 ◦ 공정관리 규정, 검사관리 규정 ◦ 장비(설비) 관리 규정 ◦ 교정관리 규정 ◦ 취급 및 보관 관리규정 ◦ 전회차 공장 품질검사보고서 ◦ 내부심사 관리규정 ◦ 고객불만 처리규정 ◦ 제품변경 처리규정 ◦ ISO 9001 인증서(보유 시)
2. 제품 초기검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 명판 및 제품 매뉴얼 ◦ 시험기관 적합성 평가 ◦ 주요부품 승인 확인 ◦ 검사대상 단위제품 확인 ◦ 형식시험 확인 ◦ 검사 환경 (온·습도) ◦ 재료, 구조, 장치 확인	◦ 제품 형식시험성적서 ◦ 시험기관 인정서 ◦ 주요부품 시험성적서 및 인증서 확인 기록표 ◦ 명판 및 제품 매뉴얼 ◦ 도면 및 설치도 ◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정성적서

현    행

개 정 안

□ 제품 출하 전 시험준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제품 출하검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 제품(출하)시험 ◦ 검사 환경(온·습도) ◦ 명판 표시사항	◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정 성적서 ◦ 제품출하검사 기준서

Ⅰ- 9 전기저장장치 (생 략)

Ⅰ- 10 용접부 검사 (생 략)

Ⅰ- 11 변전설비 (생 략)

□ 제품 출하 전 시험준비가 완료된 때

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 제품출하검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 제품 검수시험 ◦ 검사 환경(온·습도) ◦ 명판 표시사항	◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정 성적서 ◦ 제품출하검사 기준서

Ⅰ- 9 전기저장장치 (현행과 같음)

Ⅰ- 10 용접부 검사 (현행과 같음)

Ⅰ- 11 변전설비 (현행과 같음)

현    행

개 정 안

Ⅰ-12 송전설비

□ 가공송전선로 (생 략)

□ 지중전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.(생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대 설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 가압장치시험 기록서 ◦ 상회전 및 Loop 시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 감리보고서 (추 가)
◦ 전선로	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설 시공상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 가압장치시험 ◦ 충전 및 부하시험 (추 가)
3. ~ 4. (생 략)	◦ (생 략)	◦ (생 략)

□ 개폐소 (생 략)

Ⅰ-12 송전설비

□ 가공송전선로 (현행과 같음)

□ 지중전선로

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1.(생략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대 설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 가압장치시험 기록서 ◦ 상회전 및 Loop 시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 감리보고서 ◦ 물밑전선로 구간별 시공 측량결과서 ◦ 물밑전선로 광손실 측정결과서 ◦ 물밑전선로 매설심도 측정성적서
◦ 전선로	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설 시공상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 가압장치시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 물밑전선로 굴착상태 확인 ◦ 물밑전선로 매설심도 확인 ◦ 물밑전선로 광손실 측정시험
3. ~ 4. (생 략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

□ 개폐소 (현행과 같음)

현    행

개 정 안

Ⅰ-13 배전선로(공동구·전력구에 한함)

<신 설>

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. ~ 4. (생 략)	(생 략)	(생 략)

<신 설>

Ⅱ. 정기검사

Ⅱ-1 (생 략)

Ⅱ-2 기력설비

□ 보일러 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러 ◦ 일반규격 ◦ 수압시험 ◦ 보일러 비상정지 및 안전장치시험검사(드럼형 보일러) (관류형 보일러) ◦ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험검사(배연탈질설비) (배연탈황설비) (신설)	(생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (신설)	(생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (생 략) (신설)
2. ~ 4. (생 략)	(생 략)	(생 략)

Ⅰ-13 배전설비

□ 배전선로(공동구·전력구에 한함)

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. ~ 4. (현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)

□ 전기저장장치

-Ⅰ-9 전기저장장치의 검사항목과 수검자준비자료를
준용한다.

Ⅱ. 정기검사

Ⅱ-1 (현행과 같음)

Ⅱ-2 기력설비

□ 보일러 계통

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 보일러 ◦ 일반규격 ◦ 수압시험 ◦ 보일러 비상정지 및 안전장치시험검사(드럼형 보일러) (관류형 보일러) ◦ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험검사(배연탈질설비) (배연탈황설비) (집진설비)	(현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 추타장치 동작상태 확인 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 운전상태 확인	(현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) ◦ 집진설비 규격서 ◦ 집진설비 계통도 ◦ 집진설비 단선결선도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 집진설비 트립 인터록 도면
2. ~ 4. (생 략)	(생 략)	(생 략)

현    행

개 정 안

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 검사 (추가) ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비

□ 가스터빈 계통 (생 략)

□ 열교환기 계통 (생 략)

□ 석탄가스화설비 계통 (생 략)

□ 가스정제설비 계통 (생 략)

□ 증기터빈 계통 (생 략)

□ 보일러(배열회수보일러) 계통 (생 략)

□ 발전기 계통 (생 략)

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 검사 (단,집단에너지발전설비, 소각발전설비, 타사업자로 부터 증기(열)을 공급받는 발전설비는 최대 가능출력으로 부하운전시험 가능, 최대 가능출력으로 실시할 경우 터빈 출력곡선과 비교 확인) ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비

□ 가스터빈 계통 (현행과 같음)

□ 열교환기 계통 (현행과 같음)

□ 석탄가스화설비 계통 (현행과 같음)

□ 가스정제설비 계통 (현행과 같음)

□ 증기터빈 계통 (현행과 같음)

□ 보일러(배열회수보일러) 계통 (현행과 같음)

□ 발전기 계통 (현행과 같음)

현    행

개 정 안

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 (추 가) ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

□ 종합검사

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 (단, 집단에너지발전설비, 신재생에너지를 사용하는 발전설비는 최대 가능출력으로 부하운전시험 가능, 최대 가능출력으로 실시할 경우 터빈 출력곡선과 비교 확인) ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

현    행

개 정 안

Ⅱ- 9 전기저장장치

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1~2. (생 략)	(생 략)	(생 략)
3. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체	(생략)	(생략)
	◦ EMS 기능시험 (BMS 기능시험 이외의 시험) - 충전율 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ◦ 운영정보 보관상태 확인 ◦ 운영기록 분석 ◦ ESS 안전정보 시스템 연계	(생략)
4. 변압기	(생략)	(생략)
5. 차단기	(생략)	(생략)
6. 전선로(모선)	(생략)	(생략)
7. 부대설비	(생략)	(생략)
8. 접지설비	(생략)	(생략)
9.종합연동시험	(생략)	(생략)
10. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분)	◦ 출력기록지

Ⅱ- 9 전기저장장치

검사항목	세부 검사내용	수검자 준비자료
1~2. (생 략)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
3. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체	(현행과 같음)	(현행과 같음)
	◦ EMS 기능시험 (BMS 기능시험 이외의 시험) - 충전율 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ◦ 운영정보 보관상태 확인 ◦ 운영기록 분석 ◦ 전기저장장치(ESS) 통합관리시스템 연계	(현행과 같음)
4. 변압기	(현행과 같음)	(현행과 같음)
5. 차단기	(현행과 같음)	(현행과 같음)
6. 전선로(모선)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
7. 부대설비	(현행과 같음)	(현행과 같음)
8. 접지설비	(현행과 같음)	(현행과 같음)
9.종합연동시험	(현행과 같음)	(현행과 같음)
10. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분) (단 태양광 및 풍력 연계형은 최대 가능출력으로 충전시험 가능)	◦ 출력기록지

현    행

개 정 안

[별표 10]

연료전지발전설비 제품검사 수행방법

1. 적용범위 (생략)

2. 공장품질검사 및 제품검사 프로세스

신청업체				한국전기안전공사
	신청서 작성				문서접수
					검사계획 반영				제품초기검사 (형식시험검토, 위탁기관의뢰)				공장품질검사 (단위공장)
	검사결과 보완조치				검사결과통보
					보완조치 확인				형식시험 및 기술검토				공장품질검사 보고서 검토
					검사성적서 또는 제조업체 등록
	제품생산 및 출하검사신청				접수 및 출하검사의뢰				제품출하검사 (로트별 샘플링) (추가)
	조치 및 현장설치				검사결과 통보

[별표 10]

연료전지발전설비 제품검사 수행방법

1. 적용범위 (현행과 같음)

2. 제조시설검사 및 제품검사 프로세스

신청업체				한국전기안전공사
	신청서 작성				문서접수
					검사계획 반영				제품초기검사				제조시설 초기검사 (단위공장)
	검사결과 보완조치		불합격		검사결과판정
						합격
					검사확인증 발행, 제조업체 등록
	제품생산 및 출하검사신청				출하검사접수				제품출하검사 (로트별 샘플링), 제조시설사후검사
	현장설치		합격		검사결과판정

비고 : 제품출하검사와 제조시설사후검사는 병행하여 실시한다.

현    행

개 정 안

[별지 제2호 서식]

정기점검 적합필증 및 부적합필증

정기점검 적합필증	정기점검 부적합필증

[별지 제2호 서식]

정기점검 적합확인증(부착용) 및 부적합확인증(부착용)

정기점검 적합확인증(부착용)	정기점검 부적합확인증(부착용)

현 행	개 정 안
[별지 제3호 서식]	[별지 제3호 서식]

현    행

개 정 안

[별지 제6호 서식]

	전 기 설 비 검 사 서
1. 수 검 사 업 소 명 : 2. 검사대상 전기설비 : 3. 검 사 종 류 : 4. 검 사 공 정 : 5. 검 사 일 자 : 6. 판 정 : 상기 검사대상 전기설비는 법 제 조 및 시행규칙 제 조에 의거 검사되었음을 확인합니다.
신 청 인 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 입 회 자 전기안전관리자(전기) 전기안전관리자(기계) 전기안전관리자(토목) 사용전용접검사담당자(용접) 검 사 자 한국전기안전공사		○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인)

[별지 제6호 서식]

	전 기 설 비 검 사 서
1. 사 업 장 명 : 2. 검사대상 전기설비 : 3. 검 사 종 류 : 4. 검 사 공 정 : 5. 검 사 일 자 : 6. 판 정 : 상기 검사대상 전기설비는 법 제 조 및 시행규칙 제 조에 의거 검사되었음을 확인합니다.
신 청 인 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 입 회 자 전기안전관리자(전기) 전기안전관리자(기계) 전기안전관리자(토목) 사용전용접검사담당자(용접) 검 사 자 한국전기안전공사		○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인)

현    행

개 정 안

[별지 제8호 서식]

전기설비 검사결과지적서
수검사업소명		검 사 대 상
검 사 종 류		발 행 일 자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치계획 상기 사항에 대하여 년 월 일까지 조치예정임 수검자 서 명

[별지 제8호 서식]

전기설비 검사결과지적서
사 업 장 명		검 사 대 상
검 사 종 류		발 행 일 자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치계획 상기 사항에 대하여 년 월 일까지 조치예정임 수검자 서 명

현    행

개 정 안

[별지 제9호 서식]

검사ㆍ점검 결과 이의 신청서
신청인	① 대표자 성명		② 전 화
	③ 회사명 또는 상호		④ 사업자등록번호 (생년월일)
	⑤ 주소 또는 소재지
이의 신청대상	⑥ 전기설비설치장소
	⑦ 전기설비개요
	⑧ 검사ㆍ점검 일자
	⑩ 결과 통보일
⑪ 이의신청 사유
⑫ 증빙서류 목록
「전기설비 검사 및 점검 방법ㆍ절차 등 고시」제26조에 따라 전기설비 검사ㆍ점검 결과에 대한 이의 신청서를 제출합니다.. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국전기안전공사 귀중
※ 첨부서류 1. 전기설비 검사확인증 2. 신청사유를 증명하는 상세 설명자료
- 검사ㆍ점검기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여, 이의신청 관련 사항을 조사할 수 있다.

[별지 제9호 서식]

검사ㆍ점검 결과 이의 신청서
신청인	① 대표자 성명		② 전 화
	③ 회사명 또는 상호		④ 사업자등록번호 (생년월일)
	⑤ 주소 또는 소재지
이의 신청대상	⑥ 전기설비설치장소
	⑦ 전기설비개요
	⑧ 검사ㆍ점검 일자
	⑩ 결과 통보일
⑪ 이의신청 사유
⑫ 증빙서류 목록
「전기설비 검사 및 점검 방법ㆍ절차 등 고시」제26조에 따라 전기설비 검사ㆍ점검 결과에 대한 이의 신청서를 제출합니다.. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국전기안전공사 귀중
※ 첨부서류 1. 신청사유를 증명하는 상세 설명자료
- 검사ㆍ점검기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여, 이의신청 관련 사항을 조사할 수 있다.